A N E X O  1  T E C N I CO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO A UPS’S ESTATICOS

Vigencia del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2016

- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROPIEDAD DEL CENAM: UPS ESTÁTICO MARCA EATON UBICADO EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA No. 2.

## SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON

MODELO:		POWER WARE 9390-120

CAPACIDAD:		120 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para el equipo descrito en el punto 1

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que  comprende  las  siguientes actividades :

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire, mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería.

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

- Limpieza de la Unidad

- Reemplazo de filtros de aire

- Encendido de la Unidad

- Pruebas de operación con Banco de Baterías

- Pruebas de operación con Planta de Emergencia

- Puesta en operación normal del equipo

22. Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y los filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENAM: UPS´s ESTÁTICO MARCA EXIDE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO “Q “.

## 1        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9390-160

CAPACIDAD:	            	160 KVA

## 1        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9390-120

CAPACIDAD:	            	120 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para cada equipo descrito en el punto 2

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que  comprende  las  siguientes actividades

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

16.  Limpieza de la Unidad

- Reemplazo de filtros de aire

- Encendido de la Unidad

- Pruebas de operación con Banco de Baterías

- Pruebas de operación con Planta de Emergencia

- Puesta en operación normal del equipo

22.  Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENAM: UPS ESTÁTICO MARCA EXIDE UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO “T”.

## SISTEMA DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EXIDE

MODELO:		POWERWARE PLUS

CAPACIDAD:	            	80 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para el equipo descrito en el punto 3

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

16. Limpieza de la Unidad

17. Reemplazo de filtros de aire

18. Encendido de la Unidad

19. Pruebas de operación con Banco de Baterías

20. Pruebas de operación con Planta de Emergencia

21. Puesta en operación normal del equipo

22. Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENAM: UPS’s ESTÁTICOS UBICADOS EN EL EDIFICO “C”

## 4       SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		BEST POWER

MODELO:		FE1.8 KVA

CAPACIDAD:	            	1.8 KVA

## 1        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE C003

MARCA:		STACO ENERGY PRODUCTS

MODELO:		SVR-24NBSN010

CAPACIDAD:	            	10 KVA

## 1       SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE C004

MARCA:		TEC

MODELO:		ZP120N-10K-11

CAPACIDAD:	            	10 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para cada equipo descrito en el punto 4

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

16.  Limpieza de la Unidad

17.  Reemplazo de filtros de aire

18.  Encendido de la Unidad

- Pruebas de operación con Banco de Baterías

- Pruebas de operación con Planta de Emergencia

- Puesta en operación normal del equipo

22.  Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENAM: UPS’s ESTÁTICOS MARCA POWERWARE UBICADOS EN EL CUARTO ELECTRICO DEL EDIFICO “L”

## 3        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		BLADE12

CAPACIDAD:	            	12 KVA

## 3        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9390-80

CAPACIDAD:	            	80 KVA

## 2        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9355-20

CAPACIDAD:	            	20 KVA

## 2        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9355-30

CAPACIDAD:	            	30 KVA

## 2        SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		EATON	 POWERWARE

MODELO:		9390-40

CAPACIDAD:	            	40 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para cada equipo descrito en el punto 5

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

16.  Limpieza de la Unidad

17.  Reemplazo de filtros de aire

18.  Encendido de la Unidad

- Pruebas de operación con Banco de Baterías

- Pruebas de operación con Planta de Emergencia

- Puesta en operación normal del equipo

22.  Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD DEL CENAM: UPS ESTÁTICO MARCA VOGAR UBICADOS EN EL LABORATORIO DE ANTENAS.

## 1       SISTEMAS DE FUERZA ININTERRUMPIBLE

MARCA:		VOGAR

MODELO:		H6000YU

CAPACIDAD:	            	6 KVA

- Alcance del servicio de mantenimiento mínimo requerido para cada equipo descrito en el punto 4

A este sistema de fuerza ininterumpible se le debe de aplicar mensualmente el mantenimiento preventivo que se describe a continuación, incluyendo un Mantenimiento Preventivo Mayor el cual se realizara en el mes de noviembre del 2016.

- El Mantenimiento Preventivo Mensual se realiza sin sacar de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1. Revisión del funcionamiento general de la Unidad incluyendo:

Rectificador

Filtro de Corriente Directa

Operación del Inversor

Switch Estático

Revisión del Filtro de Salida

Revisión del funcionamiento de ventiladores

2. Medición de los siguientes  parámetros de potencia:

Voltaje de entrada

Corriente de entrada

Voltaje del rectificador

Voltaje de salida

Corriente de salida

Voltaje de Bypass

3. Revisión del funcionamiento del Sistema de Monitoreo

4. Reemplazo de filtros de aire mínimo dos veces durante la vigencia del contrato.

5. Limpieza general de la Unidad

6. Mantenimiento al Banco de Baterías

Limpieza al Banco de baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión de apriete de cada Batería

7. Elaboración del Reporte de Servicio.

- El Mantenimiento Preventivo Mayor dejando fuera de operación a la Unidad, que comprende  las  siguientes actividades:

1.   Transferencia a Bypass de la carga

- Apagado de la Unidad

- Limpieza de la Unidad con aire a presión

- Revisión y apriete de conexiones en la sección de potencia

- Revisión de la etapa rectificador/cargador

- Revisión de la etapa de filtraje de C.D.

- Revisión de la etapa de Inversor

- Revisión de la etapa de filtraje de salida

- Verificación de los puentes de alimentación

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del rectificador

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del inversor

- Revisión y ajuste si fuese necesario de la lógica de control del switch estático

- Revisión de la configuración de la Unidad

- Verificación del funcionamiento de ventiladores

- Mantenimiento del Banco de Baterías

Limpieza al Banco de Baterías

Voltaje de cada Batería

Revisión y apriete de cada Batería

16.  Limpieza de la Unidad

17.  Reemplazo de filtros de aire

18.  Encendido de la Unidad

- Pruebas de operación con Banco de Baterías

- Pruebas de operación con Planta de Emergencia

- Puesta en operación normal del equipo

22.  Elaboración del Reporte de Servicio.

El proveedor debe de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la disponibilidad para brindarlo las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, en caso de haber alguna falla y de requerir el CENAM la atención por parte del proveedor, este debe estar en las instalaciones del CENAM un tiempo no mayor a 4 horas, después de que el CENAM reporte la falla.

REFACCIONES

El  Servicio   de   Mantenimiento   Preventivo  y/o Correctivo debe de incluir la mano de obra requerida para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo y filtros de aire.

Todas las refacciones adicionales (a excepción de los filtros de aire proporcionadas por el proveedor adjudicado) requeridas para el mantenimiento solicitado, serán suministradas por el  CENAM.

NOTAS DE ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Se asegurara que todos los equipos de medición utilizados, para la toma de lecturas y realización de pruebas, cuentan con su certificado de calibración vigente no mayor a un año de la fecha del servicio. Deberá presentar original para cotejar y copia de dichos certificados de calibración a la entrega del reporte de cada servicio.

- Se asegurara que el personal que efectúe los trabajos cuente con el equipo de seguridad adecuado, tales como botas dieléctricas, pantalón y casaca de algodón, gafas, tapones auditivos, guantes de carnaza y casco, además de que contara con la herramienta y equipos necesarios para efectuar todos los trabajos.

- Se entregara un reporte con los resultados de todas las pruebas aplicadas a los equipos y los diagnóstico del estado de los todos los equipos durante cada visita ya sea de mantenimiento preventivo menor y mayor y/o correctivo.

- En cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo se debe de enviar por lo menos a dos personas al servicio.

El alcance es expuesto de manera enunciativa pero no limitativa

FIN DEL ANEXO TÉCNICO

EVALUACIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS´S ESTÁTICOS

De conformidad a los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por el acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicada en el DOF el 09 de Enero de 2010, establece lo siguiente:

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en esta evaluación.

| RUBROS | PUNTOS |
| --- | --- |
| A) CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 PUNTOS). Consiste en el número de Recursos Humanos que Técnicamente están aptos para prestar el servicio así como los Recursos Económicos y de Equipamiento que requiere el Licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de Calidad requeridos por la convocante. |  |
| A.1) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. |  |
| PRIMERO. Experiencia. El licitante participante debe presentar el curriculum del personal que prestará el servicio de mantenimiento a ups´s estáticos en particular del personal especializado y capacitado, para realizar las actividades descritas en el anexo técnico, donde acredite que tiene la experiencia mínima de tres años en la ejecución de los servicios similares a los solicitados por la convocante. Siendo el siguiente modo la asignación de la puntuación: Presentar como mínimo tres curriculum del personal especializado y capacitado que prestara el servicio de mantenimiento a ups´s estáticos, que cubra con lo solicitado por la convocante se le otorgaran 9.6 (nueve punto seis) puntos Si el licitante no presenta el mínimo de curriculum solicitados se le otorgarán 0 (cero) puntos. Nota. El documento solicitado en este rubro debe tener una antigüedad no mayor a 1 año, de no satisfacer el requerimiento se otorgarán 0 (cero) puntos, deberá indicar fecha de elaboración. | Calificación máxima 9.6 |
| SEGUNDO. El licitante debe presentar constancias y/o certificados de capacitación de las personas asignadas a la prestación del servicio solicitado, acreditando sus cursos en materias de “mantenimiento, instalación y reparación de UPS”, de las siguientes marcas, EATON POWERWARE, EXIDE, VOGAR, BEST POWER mencionadas en el anexo técnico. Siendo del siguiente modo la asignación de la puntuación: Presentar un certificado y/o constancias de capacitación por cada de las siguientes marcas EATON POWERWARE, EXIDE, VOGAR, BEST POWER mencionadas en el anexo técnico, además de mantenimiento, instalación y reparación de UPS, del personal que se asigne a la prestación del servicio requerido, se le otorgara 9.6 (nueve punto seis) puntos. Si no presenta constancia y/o certificados de capacitación de las siguientes marcas EATON POWERWARE, EXIDE, VOGAR, BEST POWER mencionadas en el anexo técnico, además de mantenimiento, instalación y reparación de UPS mencionadas en el anexo técnico de una o más personas se le otorgaran 0 (cero) puntos | Calificación máxima 9.6 |
| A.2) PARTICIPACIÓN DISCAPACITADOS Y EQUIDAD DE GENERO Se refiere a la participación de discapacitados o licitantes que cuenten con trabajadores con discapacidad en su plantilla de empleados con una antigüedad no menor a seis meses, computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y a la aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género. |  |
| Contar con la participación de discapacitados con antigüedad no menor a seis meses, computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones en su plantilla igual o mayor al 5% del total de esta. Los licitantes deberán de presentar documento en papel membretado con firma autógrafa del representante legal bajo protesta de decir verdad, donde indicaran el total de personal que la labora en su empresa y de esta que porcentaje corresponde a personal discapacitados. Se le otorgara el máximo puntaje “1.4 puntos” al licitante que cuente con mayor porcentaje de personal discapacitado dentro de su empresa. Los puntos se distribuirán de manera proporcional a los demás licitantes, aplicando para ello una regla de tres, considerando como valor máximo 1.2 puntos y como valor mínimo 0 puntos. Contar con menos del 5% o no contar con la participación de discapacitados en su plantilla laboral 0 puntos. | Máxima puntuación 1.4 |
| Contar con la certificación de equidad de género. Los licitantes deberán presentar un documento de certificación correspondiente a equidad de género de su empresa emitidas por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, tal es el caso del instituto Nacional de las Mujeres. Se le otorgara el máximo puntaje “1.4 puntos” al licitante que presente el documento de certificación correspondiente a equidad de género de su empresa. No presentar el documento de certificación de equidad de género de su empresa se otorgaran 0 puntos. | Máxima puntuación 1.4 |
| A.3) MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Se refiere a las MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado. |  |
| Nota: La innovación tecnológica deberá estar registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo documento comprobatorio no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. Presentación de documento comprobatorio 2 puntos No presentar documento comprobatorio 0 puntos. | Máxima puntuación 2 |
| Subtotal | 24 |
| B) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (12 PUNTOS). La convocante tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona o empresa servicios de la misma naturaleza de los que son objeto de la presente convocatoria, para lo cual establece como experiencia mínima para esta convocatoria, la de un año. El licitante podrá acreditar este rubro, con contratos que le hayan adjudicado con anterioridad a la fecha de la publicación de la presente convocatoria |  |
| B.1) EXPERIENCIA. Mayor tiempo prestando servicios, en relación al alcance y magnitud del servicio requerido en la presente convocatoria. Presentar contrato(s) por cada año de experiencia que sea requerido, por lo tanto, un año de experiencia se acredita con uno o más contratos, es decir si el licitante presenta dos o más contratos del mismo año solamente se considerarán con experiencia de un año. Se otorgaran 2 puntos por cada año de experiencia acreditado, tomado como valor máximo 6 puntos y como valor mínimo 0 puntos. No acreditar experiencia 0 puntos. Nota 1: Se aceptaran contratos plurianuales. Nota 2. Se aceptan contratos de fracción de año. Nota 3. La evaluación considera la suma de todos los años de experiencia acumulada en los diferentes contratos, conforme al segundo párrafo. Nota 4: Los contratos que se presenten deberán estar concluidos antes de la fecha de presentación y apertura de propuestas. Nota 5: En los contratos presentados el licitante participante podrá subrayar la vigencia, el monto, el alcance y magnitud de cada uno de los contratos presentados. Nota 6: El licitante participante podrá paginar cada uno de los contratos presentados. Nota 7: El licitante participante podrá anexar un índice a cada contrato presentado donde indique en que página se encuentra cada uno de los puntos indicados en la nota 5. | Calificación máxima 6 |
| B.2) ESPECIALIDAD. Mayor número de contratos con los cuales el licitante acredite que ha prestado en relación al alcance y magnitud del servicio requerido en la presente convocatoria. Se otorgaran 2 puntos cada contrato presentado, tomado como valor máximo 6 puntos y como valor mínimo 0 puntos. No presentar contrato(s) 0 puntos Nota 1: Se aceptaran contratos plurianuales. Nota 2. Se aceptan contratos de fracción de año. Nota 3. La evaluación considera la suma de todos los años de experiencia acumulada en los diferentes contratos. Nota 4: Los contratos que se presenten deberán estar concluidos antes de la fecha de presentación y apertura de propuestas. Nota 5: En los contratos presentados el licitante participante podrá subrayar la vigencia, el monto, el alcance y magnitud de cada uno de los contratos presentados. Nota 6: El licitante participante podrá paginar cada uno de los contratos presentados. Nota 7: El licitante participante podrá anexar un índice a cada contrato presentado donde indique en que pagina se encuentra cada uno de los puntos indicados en la nota 5. | Calificación máxima 6 |
| Subtotal | 12 |
| C) PROPUESTA DE TRABAJO (12 puntos). La convocante evaluará la forma en que el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cómo y cuándo llevará a cabo las actividades, los procedimientos para llevar a la práctica las mismas, y el esquema conforme al cual estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir las obligaciones previstas en esta convocatoria. |  |
| C.1) METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los licitantes deberán de presentar en papel membretado, los instructivos de trabajo con las actividades de mantenimiento por cada uno de los equipos listados en el anexo técnico, que incluya por lo menos el equipo o sistema a intervenir, el alcance de los instructivos debe de contemplar las actividades de mantenimiento. Presentar instructivos de trabajo completos, se le otorga 5 (cinco) puntos. No presentar instructivos de trabajo completos o no presentarlos, se le otorgan 0 (cero) puntos. | Calificación máxima 5 |
| C.2) PLAN DE TRABAJO Los licitantes deberán de presentar en papel membretado, un plan de trabajo de acuerdo al listado de equipos detallado en el anexo técnico y con base en los instructivos presentados en el apartado C.1, el plan debe incluir, el listado de equipos, la frecuencia de mantenimiento para cada equipo, el alcance de cada servicio. Presentar Plan de trabajo completo, se le otorga 6 (seis) puntos. No presentar programa de mantenimiento completo o no presentarlo se otorgan 0 (cero) puntos. | Calificación máxima 6 |
| C.3) ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN Los licitantes deberán presentar en papel membretado, el organigrama solicitado de acuerdo al personal a asignarse a la prestación del servicio requerido. Presenta el esquema completo otorga (1) puntos. No entregar el esquema o no entregarlo completo 0 (cero) puntos. | Calificación máxima 1 |
| Subtotal | 12 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (12 puntos). La convocante evaluará el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto de la presente convocatoria. La acreditación de este rubro, la realizarán los licitantes con los contratos de servicios de la misma naturaleza similares en monto y tiempo y sus garantías de cumplimiento canceladas y/o de cartas de cumplimiento satisfactorio, prestados con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria. La asignación de puntos se realizará con base al número de contratos y sus garantías de cumplimiento canceladas por la afianzadora que las emitió y/o de cartas de cumplimiento satisfactorio que presente, de acuerdo a lo siguiente: Por cada contrato presentado acompañado de la garantía de cumplimiento cancelada por la afianzadora que las emitió y/o carta de cumplimiento satisfactorio Se otorgaran 4 puntos, tomado como valor máximo 12 puntos y como valor mínimo 0 puntos. No presentar contratos acompañado de la garantía de cumplimiento cancelada por la afianzadora que las emitió y/o carta de cumplimiento satisfactorio.- 0 puntos | Calificación máxima 12 |
| Subtotal | 12 |
| Total | 60 |

El CENAM a través del área solicitante, evaluará la consistencia y congruencia de la proposición técnica con los requisitos y aspectos técnicos establecidos en esta convocatoria y emitirá un dictamen, señalando las proposiciones que cumplen con los requisitos solicitados y las que no los satisfagan. Asimismo, determinará que licitantes, obtuvieron el mínimo de puntaje o porcentaje en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica.